阳环（春）建审〔2023〕11号

阳江市生态环境局关于阳春市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理市场化运营服务项目环境影响

报告表的批复

阳春城市管理和综合执法局：

你单位报批的《阳春市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理市场化运营服务项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳春市岗美镇那漠灵山村，中心地理坐标为东经111°41′2.432″，北纬22°0′53.427″。项目总投资2434.13万元，其中环保投资2434.13万元。项目填埋场内现有1座日处理设计能力100t/d的渗滤液处理站，设计进水规模100t/d、出水规模100t/d，现有渗滤液处理站处理工艺是“外置MBR（A/O+超滤）+RO”。项目于2021年增加了渗滤液处理设备：包含预处理系统，单级DTRO系统，卷式RO系统，出水规模满足200t/d，还未进行环保验收，作为项目应急备用。现拟将渗滤液处理站原有的生化处理系统工艺技术改造成“A/O+外置超滤”，出水再进入新增的深度处理系统，新增一套生化处理进水规模400t/d+深度处理进水规模500t/d的系统：包含生化处理系统，MBR系统，深度处理系统等，最终出水规模满足500t/d。改扩建后渗滤液处理站设计处理规模将达到进水规模500t/d，出水规模500t/d，两套处理设备同时使用能够达到处理库存渗滤液和日后填埋场新产生渗滤液的处理运行需求。由于都采用了“非膜法”的“全量化”处理工艺，不产生浓缩液。本次改扩建拟在原厂区扩建，无需新增建设用地。

- 项目本次改扩建无需新增员工。原有项目年工作300天，实行3班制，每班8小时，劳动定员30人，均在项目厂区内食宿。

- 二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。营运期项目产生的废气主要是垃圾渗滤液处理过程中产生的NH3、H2S的恶臭气体。项目建成后将在站内进行绿化,合理搭配绿化空间格局和绿化树种,减少恶臭污染物的折途径或降低散逸量，厂界恶臭污染物H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩建标准值。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目渗滤液和渗滤液处理设备设施清洗废水经过渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的限值、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段二级标准限值以及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化标准限值三者较严值后回用于填埋场灌溉绿化，不外排。

- 严格落实噪声污染防治措施。项目应采用低噪音设备，并采取有效的降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的一般固废为渗滤液处理过程中产生的污泥、滤渣和废滤芯，其中污泥、滤渣运至填埋场安全填埋，废滤芯收集后由厂家定期回收；危险废物废含油抹布和手套收集后交给有资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2023年6月20日