阳春市粉尘涉爆、液氨制冷和有限空间作业企业

重大隐患情况汇总表

| 序号 | 企业名称 | 存在的隐患和问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阳春市阳春白雪家具厂 | - 与砂光机连接的风管未设置火花探测报警装置（重大隐患） 2、采用粉尘沉降室重力除尘方式除尘（重大隐患） |
| 2 | 阳春市恒达粮油储运有限公司 | 1、采用粉尘沉降室重力除尘方式除尘（重大隐患） |
| 3 | 阳春三月家具有限公司 | - 皮带锯正压吹入木粉，重力沉降方式除尘（重大隐患） 2、粉尘爆炸危险场所与会议室人员密集场所安全距离不足 （重大隐患） 3、与砂光机连接的风管未设置火花探测报警装置（重大隐患） |
| 4 | 阳春市圣峰木器加工厂 | 1、与砂光机连接的管道未设置火花探测报警装置（重大隐患） |
| 5 | 阳春市春北粮食加工厂 | 1、采用重力沉降方式除尘（重大隐患） |
| 6 | 阳春市恒珲家具有限公司 | 1、与砂光机连接的管道未设置火花探测报警装置（重大隐患） 2、采用重力沉降方式除尘（重大隐患） |
| 7 | 阳春市新力家具有限公司 | 1、采用重力沉降方式除尘（重大隐患） |
| 8 | 阳春市钜源家具制造有限公司 | - 采用重力沉降方式除尘（重大隐患） 2、与砂光机连接的管道未设置火花探测报警装置（重大隐患） 3、粉尘爆炸场所木质粉尘除尘器未按规范在除尘器下部设置锁气卸灰装置4、干式除尘器设备设施未按规范采用涉爆邓控爆措施（重大隐患） |
| 9 | 阳春市中泰实业有限公司 | - 粉尘爆炸危险场所设置值班人员宿舍（重大隐患） 2、与砂光机连接的管道未设置火花探测报警装置（重大隐患） |
| 10 | 阳春市和盛家具有限责任公司 | - 砂光机除尘器管道使用非金属管，连接管道处未安装火花探测报警装置，且除尘器设置在车间内（重大隐患） 2、粉尘爆炸危险20区的使用非防爆灯具开关（重大隐患） 3、木工生产车间采用沉降室收尘且沉降室设置在车间内（重大隐患） |
| 11 | 阳春儒雅阁家具有限公司 | 1、与砂光机连接的管道未设置火花探测报警装置（重大隐患） |
| 12 | 阳春威利邦木业有限公司 | 1、与3号砂光机连接的管道未设置火花探测报警装置（重大隐患） |